Fogo FDF 455 S - трехфазный генератор с номинальной мощностью 364 кВт в кожухном исполнении. Применяется для электроснабжения потребителей с напряжением 400/230 В. Может эксплуатироваться в специально изготовленном блок-контейнере или в помещении, оборудованном внутренними инженерными системами. В составе агрегата применяется надежный и экономичный двигатель Scania DС13 072A 02-13 (Швеция). И синхронный генератор Leroy Somer (Франция/Чехия) TAL047B с системой возбуждения AREP+. Особенностью двигателей Scania является способность принимать до 100% нагрузки за один шаг наброса мощности. Дизель-генератор снабжен комплектом фильтров, датчиков, заправлен маслом и антифризом, укомплектован панелью управления с цифровым контроллером ComAP AMF-25 и автоматическим выключателем Schneider, готов к эксплуатации.

| Основные характеристики | Характеристики двигателя |
| --- | --- |
| Марка ДГУ | FOGO (Польша) | Производитель | Scania (Швеция) |
| Модель ДГУ | FDG 455 S | Модель | DС13 072A 02-13 |
| Основная мощность (Prime power), кВА/кВт (PRP) 1 | 455 / 364 | Тип двигателя | дизельный, четырехтактный |
| Резервная мощность (Stand-by power), кВА/кВт (LTP) 2 | 501 / 401 | Основная мощность Prime, кВт | 393 |
| Коэффициент мощности | 0,8 | Резервная мощность Stand-by, кВт | 428 |
| Номинальная сила тока, А | 657 | Рабочий объём двигателя, л | 12,7 |
| Род тока | переменный, 3-фазный | Вид наддува воздуха | турбонаддув с интеркулером типа "воздух-воздух" |
| Выходное напряжение, В | 400/230 | Система впрыска топлива | прямой впрыск, насос-форсунки Scania PDE с электронным управлением |
| Частота выходного напряжения, Гц | 50 | Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Расход топлива при нагрузке 100% | 87,9 | Охлаждение | жидкостное |
| Расход топлива при нагрузке 75% | 65,3 | Вид топлива | сезонное дизельное топливо |
| Расход топлива при нагрузке 50% | 44,7 | Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Длина, мм | 4560 | Регулятор частоты вращения двигателя | электронный - Scania EMS, с поддержкой CAN-шины |
| Ширина, мм | 1961 | Электрическая система, В | 24 |
| Высота, мм | 2521 | Общий объем масла, л | 36 |
| Сухой вес, кг | ~4740 | Общий объем антифриза, л | 38 |
| Емкость стандартного топливного бака, л | 990 | Тип аккумуляторной батареи | свинцово-кислотная |
| Уровень звукового давления на 7 м, dB(A) | 69,1 ± 1,9 |  |  |

| Характеристики генератора | Интервалы технического обслуживания |
| --- | --- |
| Производитель | Leroy Somer (Франция/Чехия) | Замена масляного фильтра | каждые 12 месяцев или 500 м/ч |
| Модель | TAL047B | Замена масла | каждые 12 месяцев или 500 м/ч |
| Тип альтернатора | синхронный 4-полюсный | Замена воздушного фильтра | каждые 60 месяцев или 2000 м/ч |
| Система возбуждения | AREP+ | Замена топливного фильтра грубой очистки | каждые 60 месяцев или 1000 м/ч |
| Автоматический регулятор напряжения (AVR) | D 350 | Замена топливного фильтра тонкой очистки | Каждые 60 месяцев или 1000 м/ч |
| Ток короткого замыкания | ≥ 270 % в течении 5 с | Замена приводного ремня | 6000 м/ч |
| Допустимая перегрузка по току | до 1 часа (раз в 12 часов) - 110%, до 5 секунд - 270% | Регулировка клапанных зазоров | первый раз на 500 м/ч, последующие каждые 2000 м/ч |
| Точность регулирования напряжения, % | 0,25 | Замена прокладки клапанной крышки | первый раз на 500 м/ч, последующие каждые 2000 м/ч |
| Изоляция | Класс Н |  |  |
| Уровень технической защиты | IP 23 | Замена охлаждающей жидкости | каждые 60 месяцев или 6000 м/ч |
| 1-Основная мощность (Prime power) - в соответствии с ISO 8528–1. Maкс. средний фактор нагрузки - 70% от указанной основной мощности за каждый 24-часовой интервал. 1 час в течение каждого 12 часового интервала допускается нагрузка до 110% основной мощности. |
| 2 - Резервная мощность (Stand-by power) - в соответствии с ISO 8528–1. Maкс. средний фактор нагрузки - 70% от указанной резервной мощности за каждый 24-часовой интервал. Годовая наработка не должна превышать 200 моточасов. Перегрузка не допускается. |

Базовая комплектация ДГУ с двигателями Scania.

- Панель управления на базе контроллера ComAp AMF-25,

- Автоматический выключатель защиты генератора (3-полюсный),

- Электрический подогреватель охлаждающей жидкости,

- Устройство подзарядки аккумуляторных батарей 220В,

- Измерительные датчики давления масла, температуры охлаждающей жидкости, уровня топлива (с аналоговым сигналом),

- Датчики давления масла и температуры охлаждающей жидкости аварийного отключения (с дискретным сигналом),

- Топливный фильтр-сепаратор, топливный и масляный фильтры тонкой очистки.

- Электронный регулятор частоты вращения двигателя (насос-форсунки, управляемые электронным блоком управления двигателя),

- Промышленный глушитель, сильфон-компенсатор,

- Комплект аккумуляторных батарей,

- Встроенный топливный бак 740 литров

ЭНЕРГИЯ ВСЕГДА.