Teksan TJ137BD5C.

Генераторы Teksan соответствуют стандартам ISO8528, ISO3046, BS5514, DIN6271 и включают в себя двигатели мирового технологического уровня, обеспечивающих низкий расход топлива, точную регулировку скорости, с монтированным насосом топлива, регулятором частоты механического или электронного типа.

Дизель-генераторы на базе ДВС Baudouin зарекомендовали себя как надежные агрегаты, способные выполнять задачи на самых ответственных производственных участках и генерировать электричество в режиме основного и резервного энергоснабжения.

| Основные характеристики | Характеристики двигателя |
| --- | --- |
| Марка ДГУ | Teksan | Производитель | BAUDOUIN (КНР) |
| Модель ДГУ | TJ137BD5C | Модель | 6M11G150/5 |
| Основная мощность (Prime power), кВА/кВт (PRP) 1 | 125/100 | Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный |
| Резервная мощность (Stand-by power), кВА/кВт (LTP) 2 | 137/109 | Основная мощность Prime, кВт |  |
| Коэффициент мощности | 0,8 | Резервная мощность Stand-by, кВт | 150 |
| Номинальная сила тока, А | 158 | Рабочий объём двигателя, л | 6,75 |
| Род тока | Переменный трехфазный | Вид наддува воздуха | Турбонаддув |
| Выходное напряжение, В | 400/230 | Система впрыска топлива | прямой впрыск |
| Частота выходного напряжения, Гц | 50 | Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Расход топлива при нагрузке 100% | 30,4 | Охлаждение | Жидкостное |
| Расход топлива при нагрузке 75% | 23,1 | Вид топлива | Дизельное |
| Расход топлива при нагрузке 50% | 15,9 | Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Длина, мм | 2700 | Регулятор частоты вращения двигателя | Электронный |
| Ширина, мм | 1200 | Электрическая система, В | TBA |
| Высота, мм | 1500 | Общий объем масла, л | 17 |
| Сухой вес, кг | 1492 | Общий объем антифриза, л | 17 |
| Емкость стандартного топливного бака, л | 330 | Тип аккумуляторной батареи | Свинцово-кислотная |
| Уровень звукового давления на 7 м, dB(A) | TBA |  |  |

| Характеристики генератора | Интервалы технического обслуживания |
| --- | --- |
| Производитель | CROMPTON (Индия) | Замена масляного фильтра | первый раз на 50 м/ч, последующие каждые 250 м/ч |
| Модель | G1R250SD | Замена масла | первый раз на 50 м/ч, последующие каждые 250 м/ч |
| Тип альтернатора | Синхронный 4-полюсный | Замена воздушного фильтра | каждые 500 м/ч |
| Система возбуждения | Самовозбуждение | Замена топливного фильтра тонкой очистки | каждые 250 м/ч |
|  |  | Замена приводного ремня | При необходимости |
|  |  | Регулировка клапанных зазоров | первый раз на 50 м/ч, последующие каждые 500 м/ч |
| Стабильность выходного напряжения | +/- 1 | Замена прокладки клапанной крышки | Каждые 500 м/ч |
| Тип подключения | Звезда | Замена охлаждающей жидкости | каждые 24 месяца |
| Изоляция | Класс Н |  |  |
| Уровень технической защиты | IP 23 |  |  |

1-Основная мощность (Prime power) - в соответствии с ISO 8528-1. Maкс. средний фактор нагрузки - 70% от указанной основной мощности за каждый 24-х часовой интервал. 1 час в течение каждого 12 часового интервала допускается нагрузка до 110% основной мощности.

2 - Резервная мощность (Stand-by power) - в соответствии с ISO 8528-1. Maкс. средний фактор нагрузки - 70% от указанной резервной мощности за каждый 24-х часовой интервал. Годовая наработка не должна превышать 200 моточасов. Перегрузка не допускается.

Базовая комплектация ДГУ

Заправлена антифризом (50/50), t = - 40C, Заправлена маслом, Автомат защиты от короткого замыкания

Подогревы охлаждающей жидкости, Блок зарядки аккумуляторов, Свинцовые необслуживаемые аккумуляторные батареи, Электронный регулятор частоты вращения, Датчик давления масла

Датчик температуры охлаждающей жидкости, Термостат, Встроенный топливный бак

Запираемая дверца панели управления, Антивибрационные прорезиненные подушки, Стальная сварная рама

Дизельный двигатель с навесным оборудованием, Стандартный радиатор системы охлаждения

Генератор (бесщеточный, одноопорный), Электростартер, Гибкий переходник выхлопной системы

Стандартный промышленный глушитель (-9 дБ), Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях

Система топливоподачи с фильтрацией, Система смазки с фильтрацией

Система защиты по низкому давлению масла, Защита обмоток генератора

ЭНЕРГИЯ ВСЕГДА.